Приложение к решению Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.05.2010 № 1

Комплексная программа модернизации жилищно-коммунального комплекса

Новосибирского района Новосибирской области

на 2010 - 2013 годы

Новосибирск 2010 г.

Оглавление

1. Паспорт комплексной программы модернизации жилищно-коммунального комплекса Новосибирского района Новосибирской области на 2010- 2013 годы………..………………....…3

2. Общие положения………………………………………………………………..………….………4

3. Анализ существующего состояния системы коммунальной инфраструктуры Новосибирского района. Определение основных проблем и обоснование необходимости их реализации………..6

3.1 Теплоснабжение…………………………………..……………………………….…………….6

3.2 Водоснабжение…………………………………………..……………………….…………….17

3.3 Водоотведение……………………………………………………..…………….……………..23

4. План технических мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических характеристик………………………………………….……………..….….….……………………..24

4.1 Теплоснабжение……………………………….……………….…………….………………...24

4.2 Водоснабжение …………………………………….….……………………………………….24

4.3 Водоотведение………………………………………….…….………………………………...25

5. Сводная таблица финансовых потребностей, направленных на модернизацию ЖКК Новосибирского района………………………….….…………….…….…………….…..…….……26

1. Паспорт

комплексной программы модернизации жилищно-коммунального комплекса

Новосибирского района Новосибирской области на 2010- 2013 годы

| Наименование Программы | Комплексная Программа модернизации жилищно-коммунального комплекса Новосибирского района Новосибирской области на 2010- 2013 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", - Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" - Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2001 г. N 797 «О подпрограмме «Реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса РФ» федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы» - Постановление администрации Новосибирской области от 28 сентября 2009 №351-па «О Фонде модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса муниципальных образований Новосибирской области» - Приказ Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» - Приказ Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 №100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» - Приказ Департамента строительства и ЖКХ Новосибирской области от 30.11.2009 №134 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программы Модернизация жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования» |
| Заказчик Программы | Администрация Новосибирского района Новосибирской области |
| Разработчики Программы | ООО «Лидер Аудит» |
| Исполнители Программы | Организации коммунального комплекса МО Новосибирского района. |
| Цель Программы | Основными целями подпрограммы являются: - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно - коммунальных систем жизнеобеспечения населения, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки; - привлечение инвестиций в жилищно - коммунальный комплекс; - улучшение качества жилищно – коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - адресная социальная защита населения при оплате жилищно - коммунальных услуг. |
| Задачи Программы | Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: - провести модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры поселений района; - обеспечить финансовое оздоровление жилищно - коммунальных предприятий поселений района; - обеспечить условия для снижения издержек и повышение качества предоставления жилищно - коммунальных услуг; - обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно - коммунального комплекса поселений района. |
| Срок реализации Программы | 2010 - 2013 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | 2010 год: Средства Фонда МиР ЖКХ – 20 027,4 тыс.руб. Средства РФ и СРРФ – 2565,0 тыс.руб. Средства МО – 4168,5 тыс.руб. Средства предприятий ЖКХ – 2123,9 тыс.руб. Итого: 28 884,8 тыс. рублей |
| Срок окупаемости Программы | до 2014 года |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; - Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов соцкультбыта; - Улучшение экологической ситуации - надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами организации коммунального комплекса; - сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры; - доступность услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей услугами организации коммунального комплекса); - эффективность деятельности организации коммунального комплекса; - обеспечение инженерно-экологических требований. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Администрации и Совет Депутатов Новосибирского района Новосибирской области |

2. Общие положения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее Программа) МО Новосибирского района на 2010 - 2013 годы (далее по тексту - Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования Новосибирского района:

- Комплексная программа социально-экономического развития Новосибирского района на 2008-2022 г., утвержденная 26-й сессией районного Совета Депутатов от 22.11.2007г.

- Проект программы территориального планирования Новосибирского района.

Программа является важнейшим инструментом реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и положений Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда.

Численность населения Новосибирского района составляет 116 тыс.человек.

В среднесрочной перспективе в Новосибирском районе планируется значительное (до 2020 года не менее 500 тыс.кв.м) увеличение объемов капитального строительства.

По состоянию на 01 мая 2010 г. на территории 18 муниципальных образований района действует 38 организаций коммунального комплекса (ОКК), обеспечивающие жизнедеятельность населения, организаций бюджетной сферы и предприятий разных форм собственности.

На территории района работает 21 управляющая компания по предоставлению коммунальных услуг населению, предприятием и учреждением социальной и производственной сферы, у них на обслуживании находятся 705 многоквартирных домов общей площадью 1000, 5 квадратных метров.

С целью обеспечения теплоснабжения потребителей тепла в районе работают 68 котельных, из них 55 котельных, муниципальные. Общая продолжительность тепловых сетей 215, 6 км, в т.ч. в ЖКХ муниципальных образований района 145,1 км.

Водоснабжение района обеспечивается из 152 скважин, расположенных на территориях муниципальных образований района, а также до 30%, от общего потребления воды, в районе обеспечивается МУП г. Новосибирска «Горводоканал», в близлежащих селах, расположенных вокруг г. Новосибирска.

Общая протяженность водопроводных сетей 419, 4 км, в т.ч. в ЖКХ муниципальных образований района 359,3 км.

Канализационные услуги предоставляются организациями коммунального комплекса района, имеющие в собственности или в аренде 99 км канализационных сетей, в т.ч. 87.4 км в ЖКХ муниципальных образований и 17 канализационных  насосных станций, в т.ч. 10 в ЖКХ муниципальных образований.

Структура жилищно-коммунального хозяйства района представляет:

- в целях исполнения полномочий, возложенных на органы местного значения поселений, возложенных на них Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 год, администрациями муниципальных образований сельских советов    учреждены на местах 17 муниципальных предприятий ЖКХ по оказанию коммунальных услуг.

На территории района, также действует 8 коммерческих структур по производству и предоставлению коммунальных услуг.

Вышеперечисленные ОКК предоставляет коммунальные услуги – теплоснабжение, водоснабжение, водоснабжение, канализование и вывозка ТБО, а также обслуживание жилищного фонда сельских советов.

Управление ЖКХ, электроснабжение и газификации администрации Новосибирского района осуществляет общее следующие функции по руководству ОКК района:

- Совместно с ОКК занимается разработкой и внедрением программ реконструкции и модернизацией объектов ЖКХ района;

- Осуществляет руководство технической политики в отрасли ЖКХ  района по внедрению новых передовых технологий на производстве ЖКХ, направленных на снижение затрат по производству и предоставлению коммунальных услуг;

- Проводит целенаправленную кадровую политику по повышению эффективности работы руководителей и специалистов предприятий ЖКХ района.

На основании распоряжения главы администрации Новосибирского района, а также в соответствии с действующим законодательством РФ и Новосибирской области принято решение о разработке  комплексной программы модернизации коммунальной инфраструктуры коммунального комплекса Новосибирского района на 2010-2013 годы.

Программа предусматривает модернизацию и реконструкцию действующих объектов коммунального комплекса МО Новосибирского района, а также, в связи с развитием застройки жилищной и социальной сферы, строительство новых объектов необходимых для развития системы и обеспечения услугами новых потребителей.

Программа включает в себя модернизацию и развитие коммунальной инфраструктуры по трем направлениям:

- Теплоснабжение;

- Водоснабжение;

- Водоотведение.

В Программе участвуют следующие муниципальные образования Новосибирского района:

Барышевский сельсовет

Березовский сельсовет

Боровской сельсовет

Верх-Тулинский сельсовет

Каменский сельсовет

Краснообский поссовет

Криводановский сельсовет

Кубовинский сельсовет

Кудряшовский сельсовет

Мичуринский сельсовет

Морской сельсовет

Мочищенский сельсовет

Новолуговской сельсовет

Плотниковский сельсовет

Раздольненский сельсовет

Станционный сельсовет

Толмачевский сельсовет

Ярковский сельсовет

3. Анализ существующего состояния системы коммунальной инфраструктуры Новосибирского района.

Определение основных проблем и обоснование необходимости их реализации.

3.1. Теплоснабжение:

3.1.1 Барышевский сельсовет (с. Барышево)

1) Характеристика действующей системы

На территории Барышевского сельсовета 4 источника теплоснабжения  3-и муниципальных котельных  и  в п.Двуречье тепло приобретается у ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» .

Объем приобретаемой тепловой энергии   составляет 20300 гКал.

Общая протяженность тепловых сетей  в двухтрубном исчислении  18,8 км.

3 муниципальных котельных обслуживает  МУП «Барышевская ДЕЗ ЖКУ», плановый объем выработки 33337гКал, в том числе

- котельная №1 в центре поселка на ул.Тельмана  3796 гКал

-котельная №2 ст.Издревая  5444 гКал

-котельная №3 ул.Ленина 24097 гКал

I. Котельная №1 с. Барышево, ул.Тельмана 16а

- Кол-во котлов – 3 шт.

- Котлы водогрейные, марка КВ и 2 котла типа «Энергия»

- Производительность котлов: 1 котел – 1 Гкал/час;

2 котла – по 0,45 Гкал/час;

- В работе 2 котла.

- В зимний период каждый котел в течение двух месяцев расходует 190 т. угля.

- Марка угля – ДР, ГР, ДГр, класс угля 0 – 300.

- Год ввода в эксплуатацию – 1994/2007 гг.

Котельная отапливает:

- жилых домов – 11 шт., 129чел

- объекты социальной сферы – школа №9, с/совет, детский сад, магазин;

Характеристики тепловых сетей:

- протяженность теплотрассы 2140 м (1070м-2хтрубная);

- средний диаметр труб – 100 мм;

- теплотрасса безлотковая, подземная;

- теплоизоляция – минеральная вата (стекловолокно).

- ГВС – отсутствует.

II. Котельная №2 ст. Издревая Школьный переулок 3а.

- Кол-во котлов – 5 шт.

- Котлы водогрейные, марки КВ – 2 шт. и 3 шт. типа «Энергия»

- Производительность котлов: 2 котла – по 1 Гкал/час;

3 котла – по 0,45 Гкал/час;

- В работе 3 котла.

- В зимний период каждый котел в течение двух месяцев расходует 190 т. угля.

- Марка угля – ДР, ГР, ДГр., класс угля 0-300;

- Год ввода в эксплуатацию – 1995/2007 гг.

Котельная отапливает:

- жилых домов – 8 шт., 309 чел

- объекты социальной сферы – школа №161, ж/д. вокзал.

Характеристика тепловых сетей:

  - Протяженность отопления – 2400м. (1200-2хтрубная);

- из них надземная прокладка – 572 м (286м-2хтрубная);

- средний диаметр труб – 100 мм.;

- теплоизоляция – минеральная вата;

- подземная теплотрасса – 1828 м. (914 м. – 2хтрубная);

  - Горячее водоснабжение протяженность – 1800 м. (900 – 2хтрубная);

- из них надземная прокладка – 572 м. (286м. – 2хтрубная);

- подземная прокладка – 1228 м. (614м. – 2хтрубная);

- средний диаметр труб – 100 мм.

III. Котельная №3 ул. Ленина 247 (Бывший опытный завод)

- Кол-во котлов – 3 шт.

- Котлы водогрейные, марки ДКВР – 6,5/13;

- Производительность котлов – по 6 Гкал/час;

- В работе 2 котла.

- В зимний период каждый котел в течение двух месяцев расходует

1000 т. угля.

- марка угля – ДР, ГР, ДГр, класс угля 0-300;

- Год ввода в эксплуатацию – 1970г.

Котельная отапливает:

- жилых домов – 63 дома., 1725 чел

- объекты социальной сферы – детский дом,  спортклуб «Рекорд», Дом культуры, здание ЖКХ, больница, детский сад «Елочка», универмаг, здание УВД, гараж УВД, продмаг.

1. Характеристики тепловых сетей:

  - Протяженность отопления – 7076 м. (3538 м. – 2хтрубная прокладка)

- средний диаметр труб – 100 мм.;

- прокладка теплотрассы – подземная в ж. б. лотках.

  - Горячее водоснабжение протяженность – 5200 м. (2600м. – 2хтрубная)

- средний диаметр – 100 мм.

- прокладка подземная;

2) Проблемы

Основной проблемой теплоснабжения Барышевского сельсовета является износ основных объектов системы теплоснабжения (котельных и теплосетей), который составляет 50%.

- Износ дымососа на котле №2 котельной №3 составляет 100%.

- Износ циркуляционных насосов на котельных ставит под угрозу работу всего теплоснабжения.

- Износ компрессора на котельной №3  95%,  не обеспечивает достаточного обдува поверхности нагрева котлов и экономайзеров – что снижает КПД котлоагрегатов.

- Разрушена футеровка котлов на 30%.

- Физический износ дутьевых вентиляторов составляет 50%.

- Износ транспортной ленты 40%.

- Нехватка  средств на устранение этих недостатков приводит к лавинообразному накоплению недоремонтов и падению надежности оборудования и сетей. Аварийно-восстановительные работы полностью заменили  плановый ремонт.

Проанализировав работу систем теплоснабжения  сделаны следующие выводы :

- система теплоснабжения от котельной №3 не обеспечивает экономичную работу системы теплоснабжения;

-происходит несоблюдение  теплового режима в весеннее-осенний  и летний периоды, из-за большой единичной мощности котлов в котельной №3, и как следствие , невозможность гибкого регулирования расхода теплоносителя.

Протяженность тепловых сетей  по с.Барышево 9,938км, по п.Двуречье 8,891 км, износ составляет  около 80%.

Износилось оборудование  на котельной №3, кап. ремонта  оборудования не производилось с момента постройки  здания котельной с 1968г., здание ЦТП было построено в 1970г.

Нарастание износа и аварийность ведут  к высокой  вероятности катастроф.

Котельная №2 отапливающая жилые дома  на ст.Издревая , является  маломощной и следовательно нерентабельной . Так как географически  ст. Издревая находится вблизи котельной №3, то  следует проложить теплотрассу  и закрыть в последствии котельную №2. Запас мощности  котельной №3 позволяет отапливать  объекты на ст.Издревая. Все это приведет к экономии средств на содержание котельной.

3.1.2 Березовский сельсовет (п. Железнодорожный, с. Березовка):

1) Характеристика действующей системы

Система теплоснабжения обеспечивает услугами МУП ДЕЗ ЖКУ «Березовское» Березовский сельсовет, включающий в себя п. Железнодорожный и с. Березовка.

В настоящее время система централизованного теплоснабжения МО Березовского сельсовета состоит из следующих объектов:

- котельная п. Железнодорожный - 1968 года ввода в эксплуатацию, площадью 270 кв.м. с двумя  котлами  марки КВр-1,25 мощностью 3,2 Гкал и одним резервным котлом  марки КВр 1,25 мощностью 1,25 Гкал.

- котельная с. Березовка - 1987 года ввода в эксплуатацию, площадью 389,8 кв.м. с двумя  котлами  марки КВр-1,0 мощностью 3,2 Гкал и одним резервным котлом  марки КВр 1,25 мощностью 1,25 Гкал.

Котельная п. Железнодорожный отапливает 23 жилых дома (154 квартир),  отапливаемой площадью 7 641,7 м2 (373 проживающих), объекты социальной сферы и бюджетные организации (4 объекта).

Котельная с. Березовка отапливает 21 жилых дома (120 квартир),  отапливаемой площадью 5 668,8 кв.м. (290 проживающих), объекты социальной сферы и бюджетные организации (3 объекта).

2) Проблемы

Первой проблемой теплоснабжения Березовского сельсовета является состояние тепловых сетей. Протяженность тепловых сетей МО по состоянию на 01.01.2010 года в двухтрубном исчислении составляет – 15,6 км (по 7,8 км каждая нить).  Система сетей не закольцована. Год ввода тепловых сетей с 1980 по 2000 годы. Износ основных объектов тепловых сетей – свыше 85%.

В настоящее время 0,250 км тепловых сетей находится в неудовлетворительном состоянии. Потери тепла при транспортировке до потребителей составляет 13,5%.

Одной из причин превышения норматива потерь тепла в сетях является их высокая изношенность.

Второй проблемой системы теплоснабжения Березовского сельсовета является состояние части котлов котельных МО, а также оборудования котельных 1968 года выпуска, которые на данный момент морально и физически устарели, выработав свои ресурсы в 1,5 раза. Завышенные выходные мощности котлов и оборудования приводят к нерациональному исполнению энергоресурсов.

Износ действующих котлов составляет более 60%. Основной причиной аварийности котлов является качество воды используемой в системе отопления – повышенное содержание железа.

Среднесуточный объем вырабатываемого тепла в отопительный сезон составляет 33,9 Гкал.

Инвестиционная программа развития системы теплоснабжения МУП ДЕЗ ЖКУ «Березовское» Березовского сельсовета Новосибирского района направлена на осуществление необходимых мероприятий по реконструкцию (обновление) системы централизованного теплоснабжения для снижения потерь тепла в сетях и для качественного обеспечения тепловой энергией существующего отапливаемого фонда, социального  и производственных фондов, расположенных на территории муниципального образования.

Для оптимизации теплоснабжения предоставляется разумное решение – провести реконструкции котельных путем замены котлов, оборудования, а также модернизацию теплотрасс муниципального образования с применением изделий, произведенных согласно ГОСТ 30732-2006 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия" (труб в двухтрубном исчислении на трубы из пенополиуретана).

3.1.3 Боровской сельсовет (с. Береговое):

1) Характеристика действующей системы

Система теплоснабжения обеспечивает услугами МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское».

Муниципальное образование Боровской сельсовет объединяет три населенных пункта, централизованное теплоснабжение осуществляется только в двух из них селе Боровое и в селе Береговое. В каждом селе по одной котельной, работающих на угле. В котельной с. Боровое установлено три паровых котла ДКВР-6,5/13, переведенных в водогрейный режим. Один котел находится в нерабочем состоянии и требует капитального ремонта.

В с.Береговое имеется одна котельная с двумя стальными водогрейными котлами НР-18. Котельные вырабатывают тепловую энергию только на отопление. Общая площадь отапливаемого жилья в муниципальном образовании составляет 26,9 тыс. кв.м. , в том.числе в с. Боровое -24 тыс.кв.м., в с. Береговое – 2,9 тыс. кв.м. Половина всей вырабатываемой тепловой энергии отпускается на отопление жилищного фонда. Остальная часть тепла отпускается бюджетным учреждениям и предприятиям.

Системы отопления потребителей присоединены к котельным по зависимой схеме. Прокладка тепловых сетей в основном подземная. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 4,9 км.

2) Проблемы

Первой проблемой системы теплоснабжения Боровского сельсовета является состояние котлов котельных, а также оборудования котельных, которые на данный момент морально и физически устарели, выработав свои ресурсы в 1,5 раза.

Второй проблемой является износ тепловых сетей 100 % и повышенные потери в них.

Для оптимизации теплоснабжения предоставляется разумное решение – провести реконструкции системы теплоснабжения, путем модернизации тепловых котельных  и теплотрасс муниципального образования с применением изделий, произведенных согласно ГОСТ 30732-2006 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия" (труб в двухтрубном исчислении на трубы из пенополиуретана).

Инвестиционная программа по модернизации системы теплоснабжения МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» направлена на осуществление необходимых мероприятий по увеличению мощности и пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения теплоснабжения для качественного обеспечения тепловой энергией существующих отапливаемых жилых, социальных и производственных фондов, расположенных на территории муниципального образования.

3.1.4 Мичуринский сельсовет (п. Элитный):

1) Проблемы

Реконструкция и модернизация ЦТП № 10 п. Элитный

| До модернизации, реконструкции | После модернизации, реконструкции |
| --- | --- |
| 1.Отсутствие проектной документации (ЦТП выполнено без должных расчетов). | 1.Современная проектно-сметная документация (выполнены расчеты). |
| 2.Кожухо - трубный теплообменник (низкий коэффициент теплопередачи, сложность, дороговизна обслуживания, большие тепловые потери, большие габариты). | 2.Пластинчатые теплообменники (более высокий коэффициент теплопередачи, простота обслуживания, не нуждается в дополнительной теплоизоляции, малые габариты). |
| 3.Насосы на горячей воде циркуляционные старого образца (частый ремонт, высокое потребление электроэнергии, шум, вибрация, большие габариты). | 3.Циркуляционные насосы импортного производства современного образца (энергосберегающие, низкий уровень шума и вибрации, высокая надежность). |
| 4.Устаревшие краны, отсутствие регулирующей арматуры нужного качества. | 4.Установка балансировочных клапанов для регулировки давления, новых шаровых кранов и затворов. |
| 5.Трубная обвязка выполнена без проекта, без расчетов (сложность регулировки параметров, не надлежащее качество теплоносителя). | 5.Трубная обвязка выполнена согласно расчетам по проекту (возможность применения экономичных насосов). |

| До модернизации | После модернизации |
| --- | --- |

1. Замена циркуляционных насосов К-160-30 на насосы импортного производства современного образца

| 1.Насос изготовлен по техническим условиям 1973 года с устаревшими требованиями к энергосбережению, срокам эксплуатации, техническим характеристикам и санитарным нормам. | 1.насосы изготовлены по современным требованиям к энергосбережению, повышенным срокам эксплуатации и с возможностью автоматизации процессом управления работой насоса. |
| --- | --- |
| 2.При подаче 160 м3 в час расход электроэнергии составляет 30 кВт в час | 2.При подаче 160 м3 в час расход электроэнергии составляет 10-20 кВт в час |
| 3.Требует постоянного технического обслуживания, в т.ч. смазки и замены сальниковой набивки, замены подшипников | 3.Не требует технического обслуживания. |
| 4.Масса агрегата составляет 420 кг | 4.Масса агрегата составляет 50-70 кг |

2. Автоматизация ЦТП № 10 п. Элитный

| 1.Управление работой насосов осуществляется персоналом ЦТП. | 1.Управление работой насосов осуществляется автоматически. |
| --- | --- |
| 2.Контроль за параметрами системы отопления (температура и давление теплоносителя) осуществляется периодически персоналом ЦТП | 2.Контроль за параметрами системы отопления осуществляется постоянно в автоматическом режиме. |
| 3.Регулировка параметров горячей воды на выходе из бойлера осуществляется периодически персоналом ЦТП при помощи запорной арматуры. | 3.Регулировка параметров горячей воды на выходе из бойлера осуществляется в постоянном режиме автоматически. |
| 4.При аварийной ситуации в системах отопления и горячего водоснабжения переключение и отключение оборудования осуществляются работниками ЦТП в течении относительно длительного времени после обнаружения и осознания причин неисправности. | 4.При аварийных ситуациях отключение оборудования осуществляется мгновенно с оповещением определенных лиц об аварийной ситуации |

Кроме, этого  теплотрасса в п. Элитный участок от ЦТП № 10 до ул. Полевой и п. Мичуринский ул. Ягодная в изношенном состоянии.

Для оптимизации теплоснабжения МО Мичуринский предоставляется разумное решение – провести реконструкцию ЦТП и теплотрасс с применением изделий, произведенных согласно ГОСТ 30732-2006 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия" (труб в двухтрубном исчислении на трубы из пенополиуретана).

3.1.5  Морской сельсовет (с. Ленинское):

1) Характеристика действующей системы

С 01.10.2009года по настоящее время системы теплоснабжения Морского сельсовета обслуживает МУП ДЗ ЖКХ «с. Ленинское».

Котельная общей площадью 492 кв.м.  Срок ввода в эксплуатацию 1970 год. В котельной установлено три котла марки НР-18  мощностью – 0,46 Гкал\ч, КВР-0,85 мощностью – 0,85  Гкал\ч, КВР-1,18 мощностью – 1 Гкал\ч.     Общая протяженность магистральных сетей по подаче тепла составляет – 2,75 км,  между собой не закольцованы, отопление подается круглосуточно, в летний период горячей воды нет, объем услуги определяется по расчетам.

Среднесуточный объем вырабатываемого тепла на отопление в муниципальном образовании составляет 31,4 Гкал в сутки отопительного сезона. Объем производства тепловой энергии за 3 месяца 2009 г работы предприятия составляет 2888,8 Гкал.

За  время работы предприятия технические условия на подключение к теплосетям не выдавались.

Потребителей осуществляющих расчет по приборам учета нет.

Кроме того, здание котельной не соответствует требованиям эксплуатации:

- имеется повреждение стен (бетонных плит, кирпичной кладки);

- требуется замена мягкой кровли крыши;

- ворота и входные двери не герметичны;

- лестничные марши не соответствуют стандартам (большой угол подъема, узкие марши)

- в большинстве окон отсутствуют стекла;

- нет резервного источника электропитания;

- отсутствует аварийное освещение;

- территория котельной не огорожена и др.

2) Проблемы

Первой проблемой системы теплоснабжения  МО Морского сельсовета является состояние части котлов котельных МО, а также оборудования котельных 1969 года выпуска, которые на данный момент морально и физически устарели, выработав свои ресурсы. Завышенные выходные мощности котлов и оборудования приводят к нерациональному исполнению энергоресурсов.

Оборудование котельной:

- котел №1 (КВР – 1,18) требует ремонта конвективного пучка труб, нет прибора для установки заданной температуры, нет регулирования на дутьевом вентиляторе, нет датчика температуры на выходе газов из котла, трубопроводы от предохранительных каналов не выведены за здание котельной, нет звуковой сигнализации, нет резервного эл. двигателя на дутьевой вентилятор;

- котел № 2 (ВК – 0,85) требуется разборка обшивки и промывка газовой части, отсутствует автоматика управления; нет резервного эл. двигателя на дутьевой вентилятор;

- котел № 3 (НР – 18) требует замены на котел марки КВР – 1,18;

- теплообменник требует увеличения количества пластин для подключения всех котлов и установки второго теплообменника для переменного включения в работу при очистке, требуется установка автоматики для контроля температуры давления и расхода воды через теплообменник;

- сетевые насосы большого контура требуют установки частотного регулирования, нет резервных эл. двигателей;

- сетевые насосы малого контура требуют установки частотного регулирования, нет резервных эл. двигателей;

- на подпиточные насосы требуется установка частотного регулирования, требуется замена запорной арматуры и трубы напорного водопровода;

- нет системы водоподготовки в котельной;

Второй проблемой теплоснабжения МО Морского сельсовета является состояние тепловых сетей.

Теплотрасса требует поэтапного вскрытия, для обрезки всех не действующих ветвей. Требуется очистка и ремонт всех колодцев, требуется ревизия и замена запорной арматуры. Воздушную ветку теплотрассы по ул. Школьная (130 метров) необходимо проложить под землей или поднять выше и утеплить. Необходима опресовка и промывка систем отопления всех двухэтажных домов по ул. Школьная.

Год ввода тепловых сетей  - 1976 год. Износ основных объектов тепловых сетей – 100%.

Общий износ основных объектов системы теплоснабжения (котельной и теплосетей) составляет 100 %.

В настоящее время 2,750 км тепловых сетей находится в неудовлетворительном состоянии. Потери тепла при транспортировке до потребителей составляет 12,5%.

Перерасход топлива на выработку котельной тепловой энергии год составляет 354 тонны.

Одной из причин превышения норматива потерь тепла в сетях является их высокая изношенность.

Проблемными для муниципального образования на текущий момент и перспективу в области теплоснабжения являются вопросы снижения аварийности объектов теплоснабжения, улучшение качества услуги  за счет строительства новых и реконструкции старых инженерно-технических объектов для обеспечения устойчивой работы жизнеобеспечивающих систем.

Для оптимизации теплоснабжения предоставляется разумное решение – провести реконструкции системы теплоснабжения, путем модернизации тепловых котельных  и теплотрасс муниципального образования с применением изделий, произведенных согласно ГОСТ 30732-2006 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия" (труб в двухтрубном исчислении на трубы из пенополиуретана).

Инвестиционная программа по модернизации системы теплоснабжения МУП «ДЗ ЖКЗ с. Ленинское» направлена на осуществление необходимых мероприятий по увеличению мощности и пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения теплоснабжения для качественного обеспечения тепловой энергией существующих отапливаемых жилых, социальных и производственных фондов, расположенных на территории муниципального образования.

3.1.6 Мочищенский сельсовет (дачный поселок Мочище, п. Озерный):

1) Характеристика действующей системы

Система теплоснабжения обеспечивается  услугами МУП ДЕЗ ЖКХ «Мочище» Мочищенский сельсовет, включающий в себя микрорайон Армейский п. Озерный, микрорайон Летный и д.п. Мочище (1070 жителей).

В настоящее время система централизованного теплоснабжения МО Мочищенского сельсовета состоит из следующих объектов:

Три котельные д.п. Мочище:

- по ул.Набережная 1986 года ввода в эксплуатацию, площадью 422,5 кв.м. с двумя котлами, марки КВм-1,6  мощностью 3,2 Гкал.;

- по ул.Краснобаева, 1965 года ввода в эксплуатацию, площадью 212 кв. м., с двумя котлами, марки КВр-1-1,5  мощностью 2,5 Гкал;

-  по ул.Нагорная, 1995 года ввода в эксплуатацию, площадью 52 кв.м., с котлом, марки КВ -01  мощностью 0,1 Гкал.

Котельная микрорайона Армейский - 1992 года ввода в эксплуатацию, площадью 635 кв.м., с 8-ю котлами Братск, мощностью 7 Гкал.

Котельная микрорайона Летний - 1969 года ввода в эксплуатацию, площадью 112 кв.м. с двумя котлами, марки КВ-1,0, мощностью 2 Гкал.

Котельные отапливают 39 жилых дома (413 квартир), расположенных в  Мочищенском сельсовете, отапливаемой площадью 24 230,5 м2 (1 070 проживающих), объекты социальной сферы и бюджетные организации (5 объектов).

Среднесуточный объем вырабатываемого тепла в отопительный сезон составляет 51,1 Гкал.

Протяженность тепловых сетей МО по состоянию на 01.01.2010 года в двухтрубном исчислении составляет – 4,86 км (по 2,42 км каждая нить).  Система сетей не закольцована. Год ввода тепловых сетей с 1969 по 1992 годы. Износ основных объектов тепловых сетей – свыше 80%.

Общий износ основных объектов системы теплоснабжения (котельной и теплосетей) составляет 46 %.

В настоящее время 0,660 км тепловых сетей находится в неудовлетворительном состоянии. Потери тепла при транспортировке до потребителей составляет 16,8%.

Перерасход топлива на выработку котельной тепловой энергии год составляет 672 тонн.

Одной из причин превышения норматива потерь тепла в сетях является их высокая изношенность.

2) Проблемы

Основной существенной проблемой системы теплоснабжения Мочищенского сельсовета является состояние части котлов котельных МО, а также оборудования котельных 1992 года выпуска, которые на данный момент морально и физически устарели, выработав свои ресурсы в 1,5 раза. Завышенные выходные мощности котлов и оборудования приводят к нерациональному исполнению энергоресурсов.

Инвестиционная программа развития системы теплоснабжения МУП ДЕЗ ЖКХ «Мочище» Мочищенского сельсовета Новосибирского района направлена на осуществление необходимых мероприятий по реконструкцию (обновление) системы централизованного теплоснабжения для снижение потерь тепла в сетях и для качественного обеспечения тепловой энергией существующего отапливаемого фонда, социального  и производственных фондов, расположенных на территории муниципального образования.

Для оптимизации теплоснабжения предоставляется разумное решение – провести реконструкции котельных путем замены котлов, оборудования, а также модернизацию теплотрасс муниципального образования с применением изделий, произведенных согласно ГОСТ 30732-2006 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия" (труб в двухтрубном исчислении на трубы из пенополиуретана).

3.1.7 Раздольненский сельсовет (с. Раздольное):

Услуги по теплоснабжению МО Раздольненский сельсовет оказывает МУП «КТЦ».

2) Проблемы

Капитальный ремонт котла №3 необходим для увеличения КПД котла. Замена труб конвективного пучка и экранов необходим из-за большого износа – 85%. Устройство обмуровки котла необходимо для улучшения условий труда в цехе, увеличения температуры теплонасителя.

Износ теплотрассы составляет 75%, что влечет за собой большие потери тепла.

Для оптимизации системы теплоснабжения предоставляется разумное решение – провести реконструкции котельных путем замены котлов, оборудования, а также модернизацию теплотрасс муниципального образования с применением изделий, произведенных согласно ГОСТ 30732-2006 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия" (труб в двухтрубном исчислении на трубы из пенополиуретана).

3.1.8 Станционный сельсовет (п. Садовый, ст. Мочище):

1) Характеристика действующей системы

I. ст. Мочище

МУП ДЕЗ ЖКХ «Мочище», включающий в себя ст. Мочище (906 жителей), обеспечивает систему теплоснабжения  МО Станционный сельсовет.

В настоящее время система централизованного теплоснабжения МО Станционного сельсовета состоит из следующих объектов:

- Четыре котельные ст. Мочище:

по ул.Школьная, 60А 1960 года ввода в эксплуатацию, площадью 148 кв.м. с тремя котлами, марки КВ -1,0-1,25 мощностью 3,2 Гкал. и тепловыми сетями протяженностью 1 300п.м.;

по ул.Школьная 59, 1976 года ввода в эксплуатацию, площадью 66 кв.м., с двумя котлами, марки КВ–0,25, мощностью 0,5 Гкал и тепловыми сетями протяженностью 120 п.м.;

по ул.Геологическая, 5А, 1985 года ввода в эксплуатацию , площадью 205 м2, с пятью котлами, марки КВр-0,8-1,25 мощностью 3,3 Гкал и тепловыми сетями протяженностью 4 100 п.м.;

по ул. Путейский тупик, 1А, 1975 года ввода, с двумя котлами марки КВ-1,6  мощностью 1,2Гкал и тепловыми сетями протяженностью 1 300 п.м.

Котельные отапливают 77  жилых дома (339 квартир), расположенных в  Станционном сельсовете, отапливаемой площадью 16 489,5 м2 (906 проживающих), объекты социальной сферы и бюджетные организации (3 объекта) и прочие организации (7 объектов).

Среднесуточный объем вырабатываемого тепла в отопительный сезон составляет 47,1кал.

Протяженность тепловых сетей МО по состоянию на 01.01.2010 года в двухтрубном исчислении составляет – 13,640 км (по 6,82 км каждая нить).  Система сетей не закольцована. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей с 1960 по 1985 годы. Износ основных объектов тепловых сетей – свыше 80%.

Общий износ основных объектов системы теплоснабжения (котельной и теплосетей) составляет 64 %.

2) Проблема

Первой проблемой является то, что  настоящее время 0,630 км тепловых сетей находится в неудовлетворительном состоянии. Потери тепла при транспортировке до потребителей составляет 17,4%.

Перерасход топлива на выработку котельной тепловой энергии год составляет 323,7 тонн.

Одной из причин превышения норматива потерь тепла в сетях является их высокая изношенность.

Второй проблемой системы теплоснабжения Станционного сельсовета является состояние части котлов котельных МО, а также оборудования котельных 1992 года выпуска, которые на данный момент морально и физически устарели, выработав свои ресурсы в 1,5 раза. Завышенные выходные мощности котлов и оборудования приводят к нерациональному исполнению энергоресурсов.

Инвестиционная программа развития системы теплоснабжения МУП ДЕЗ ЖКХ «Мочище» Станционного сельсовета Новосибирского района направлена на осуществление необходимых мероприятий по реконструкцию (обновление) системы централизованного теплоснабжения для снижение потерь тепла в сетях и для качественного обеспечения тепловой энергией существующего отапливаемого фонда, социального  и производственных фондов, расположенных на территории муниципального образования.

Для оптимизации системы теплоснабжения предоставляется разумное решение – провести реконструкции котельных путем замены котлов, оборудования, а также модернизацию теплотрасс муниципального образования с применением изделий, произведенных согласно ГОСТ 30732-2006 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия" (труб в двухтрубном исчислении на трубы из пенополиуретана).

II. п. Садовый

1) Характеристика действующей системы

Систему теплоснабжения обеспечивает услугами в поселке Садовый ООО «Геолог». В поселке 2400 жителей. Потребителями тепловой энергии от котельной ООО «Геолог» является 1103 чел. Уровень потребления товаров и услуг составляет 46,0%. Котельная отапливает 15 организаций, из них 8 социально-значимых (больница, школа, и др.).

Котельная и тепловые сети являются муниципальной собственностью,  переданы в ООО «Геолог» на основании Договора № 1 от 28.07.2009. Арендодатель – МУП ДЭЗ ЖКУ «Станционное» в лице конкурсного управляющего.

Котельная работает на природном газе. Подача тепловой энергии осуществляется только в отопительный период, услуга по подаче горячей воды в летний период не оказывается, зимой горячая вода подается 24 ч в сутки. Подача горячей воды в многоквартирные дома не возможна в связи с тем, что жилые дома не имеют внутридомового инженерного оборудования для горячего водоснабжения (сети горячего водоснабжения, ИТП). В настоящее время потребителями используется вода из системы отопления (открытый водоразбор).

На котельной установлены водогрейные котлы ОАО «Монастырищенский машзавод». Количество установленных котлов 2 шт. типа ТВГ-4Р, мощностью 4 Гкал/час, суммарной тепловой мощностью - 8 Гкал/час.

2) Проблемы

Основной проблемой теплоснабжения является то, что срок эксплуатации котлов превышен на 6 лет, что в 1,3 раза превышает нормативный срок эксплуатации котлов. За время эксплуатации обмуровка котла полностью деформирована (в трещинах), дальнейшее использование котлов может привести к полному разрушению системы. А именно, при розжиге котла, система может не вынести нагрузки и ударной волной снести все конструкции системы. В случае аварии, устранение ее займет продолжительное время, вероятность того, что система теплоснабжения за это время может быть разморожена очень высока.

За счет длительного срока эксплуатации металлические трубки горелок подверглись коррозии, поэтому распределение газа внутри котла может произойти неравномерно, может случиться физическое диффузное столкновение кислорода и газа в нерегулируемом количестве и привести к ударной волне.

В котельной установлена насосная группа из пяти насосов К90/85. Так же установлен один насос на подпитку, два дымососа, два вентиляционных насоса. В виду чего электрическое потребление котельной становиться высоким, в часы пик оно превышает разрешенную мощность. Необходимо поменять насосы на оборудование нового поколения.

В котельной отсутствует автоматика, как следствие, все процессы работы котельной контролируются людьми. Котельные, проектируемые в настоящее время, имеют типовые схемы автоматизации, которые отвечают за работу отопительной системы  и котельной в целом. Система котловой автоматики дает возможность управлять котельным оборудованием на основе заданных условий комфортности, безопасности и оптимального расхода энергии. Вся информация поступает на пульт управления, где осуществляется контроль и управление оборудованием котельной.

В котельной нет приборов учета тепла, что приводит к отсутствию фактической информации о выработке котельной. Объем выработки определяются расчетным способом, но ввиду того, что оборудование вышло за границы сроков эксплуатации установленных производителем, достоверность расчетных данных в полном объеме подтвердить не возможно.

Приборы учета тепла предназначены для измерения объема тепловой энергии, которая выработана производителем тепла. Современные теплосчетчики снабжены системой автоматической самодиагностики, способны зафиксировать сбои в работе теплоснабжения, отмечают время отключения прибора от сети.

Во время ремонта эксплуатации котельной капитальных ремонтов теплотрасс не производилось, нормативный срок эксплуатации сетей выработан. Существует риск прорыва теплотрассы в местах наибольшего ее износа во время гидроудара.

Для оптимизации теплоснабжения предоставляется разумное решение – провести реконструкции котельных путем замены котлов, оборудования, а также модернизацию теплотрасс муниципального образования.

3.1.9 Криводановский сельсовет (с. Марусино):

Во исполнении решения 45 сессии Совета депутатов Криводановского сельсовета №69 от 22.12.2008г. «О прекращении эксплуатации котельной с.Марусино по окончании отопительного сезона 2008-2009г.» администрация Криводановского сельсовета прекратила дальнейшую эксплуатацию котельной в с. Марусино. С учетом того, что единственным объектом, запитанным от котельной с.Марусино осталась средняя школа №24, принято решение о строительстве газовой транспортной модульной котельной для школы №24.

В программу включены как строительство самой котельной, так и работы по строительству наружного и надземного участков газопроводов высокого давления и надземного газопровода низкого давления для газоснабжения автономной газовой котельной Марусинской среднеобразовательной школы. На сегодняшний момент частично проект реализован, но из-за отсутствия финансовой возможности строительство приостановлено.

В программу модернизации объект включен для завершения строительства за счет финансовой поддержки Фонда модернизации и введения котельной в эксплуатацию к отопительному сезону в 2010 году.

3.1.10 Кубовинский сельсовет (п. Красный Яр, с. Сосновка):

3.1.10.1 МУП ЖКХ «Сосновское» обеспечивает теплоснабжением с.Сосновка.

В настоящее время система централизованного теплоснабжения МУП ЖКХ «Сосновское» состоит из следующих объектов:

Центральная котельная 1967 года ввода в эксплуатацию. Площадь котельной 277,2 кв.м. В котельной установлено 3 котла марки КВ-1,0-95РСО.

Котельная отапливает 72 жилых дома (213 квартир),  отапливаемой площадью 10 194 кв.м. (520 проживающих), объекты социальной сферы – Дом культуры, Детский сад, школа, стационар, поликлиника, аптека, пожарная часть и прочие коммерческие потребители.

Среднесуточный объем вырабатываемого тепла в отопительный сезон составляет 27,4 Гкал.

Протяженность тепловых сетей по состоянию на 01.01.2010 года в двухтрубном исчислении составляет – 4,8 км (по 2,4 км каждая нить).  Год ввода тепловых сетей с 1970. Износ основных объектов тепловых сетей – 100%.

2) Проблемы

Основной проблемой в настоящее время является то, что все  тепловые сети находится в неудовлетворительном состоянии. Потери тепла при транспортировке до потребителей составляет 15%.

Перерасход топлива на выработку котельной тепловой энергии за 2009 год составляет 314 тонн.

Одной из причин превышения норматива потерь тепла в сетях является их высокая изношенность.

Миллиметровый слой накипи на теплопередающих поверхностях теплоагрегатов ведет к потере 2-3% тепла.

Для оптимизации теплоснабжения предоставляется разумное решение – провести модернизацию теплотрасс муниципального образования с применением изделий, произведенных согласно ГОСТ 30732-2006 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия" (труб в двухтрубном исчислении на трубы из пенополиуретана).

3.2.10.2 Кубовинский сельсовет п. Красный яр:

Протяженность тепловых сетей по состоянию на 01.01.2010 года в двухтрубном исчислении составляет – 4,3.  Год ввода тепловых сетей с 1970. Износ основных объектов тепловых сетей – 100%. Ежегодно происходит 5 аварий в год.

Основной проблемой в настоящее время является то, что все  тепловые сети находится в неудовлетворительном состоянии. Потери тепла при транспортировке до потребителей составляет 15%.

Для оптимизации теплоснабжения предоставляется разумное решение – провести модернизацию теплотрасс муниципального образования с применением изделий, произведенных согласно ГОСТ 30732-2006 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия" (труб в двухтрубном исчислении на трубы из пенополиуретана).

    - Ярковский сельсовет (с. Ярково):

1) Характеристика действующей системы

МУП ЖКХ «Ярковское» обеспечивает систему теплоснабжения  МО Ярковский сельсовет.

Численность населения МО Ярковский сельсовет составляет 5 500 чел.

Котельные отапливают 37  жилых дома (132 квартиры). Общая площадь котельной 200 кв.м. Год ввода в эксплуатацию – 1968.

2) Проблемы

Установлен самодельный котел. Завышенные выходные мощности котла и оборудования приводят к нерациональному исполнению энергоресурсов. Необходимо провести замену котла на котел промышленного образца Rdh-1.45 с оборудованием двухконтурной системы отопления через теплообменник с установкой дымососа Дн №8.

3.2 Водоснабжение

3.2.1 Верх-Тулинский сельсовет (с. Верх-Тула):

1) Характеристика действующей системы

Существующая система водоснабжения с.Верх-Тула представляет собой:

- водопроводы общей протяженностью 35 км со сроком эксплуатации от 5 до 50 лет

- водозабор осуществляется из 10 низкодебетных скважин, которые хаотично размещены по всей территории села.

На протяжении двадцати лет Администрация Верх-Тулинского сельсовета постоянно проводит мониторинг качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям. Результаты исследования качества воды ухудшаются и не соответствуют Сан ПиН 2.114.1074-01 по причине превышения цветности, мутности, жесткости, железа и марганца.

2) Проблемы

Проблема существующей схемы сети водоснабжения состоит в том, что она не позволяет сконцентрировать воду в одном месте для ее очистки.

Предполагаемый план модернизации позволит изменить принцип водозабора и подачи воды. Предполагаемая схема водозабора позволит разместить на учаске 44 га, выделяемого для этой цепи, до 10 водозабоных скважин, собрать воду в приемном резервуаре, очистить ее с помощью станции обезжелезования и с помощью станции НС второго подъема по полиэтиленовому водоводу диаметром 225 мм подать в село. С помощью соединительных полиэтиленовых трубопроводов подать ее в существующую сеть преимущественно в новые полиэтиленовые трубопроводы, построенные за последние годы.

Предполагается строительство 3-х водозаборных скважин с ЗСО, сетей внешнего электроснабжения, полиэтиленового водопровода диаметром 225 мм, длинной 3,7 км. Сразу же предусматривается ввод построенных сооружений в эксплуатацию. Этим самым, будет улучшена экологическая ситуация на территории муниципального образования, повышено качество производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг). Кроме того, будет выведено из эксплуатации 7 водонапорных башен Рожновского, сократится ежесуточный расход электроэнергии на 1500 кВТ.

Основной задачей инвестиционной программы Верх-Тулинского сельсовета является:

- Бесперебойное обеспечение потребителей качественной питьевой водой,

- Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленных мощностей,

- Применение ресурсосберегающих технологий,

- Сокращение затрат на оказание услуг по водоснабжению,

- Уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

3.2.2 Кудряшовский сельсовет (п. Приобский):

Водоснабжение пос. Приобский предусматривается от городского водопровода КОС Ø300мм, проходящего вдоль автомагистрали в г. Новосибирске. Трасса протяженностью 6841,0м проходит по территории пос. Приобский и перспективной застройки поселка. Подключение предусмотрено в двух точках.

Строительство водопровода осуществляется с целью закольцовки водопроводных сетей для обеспечения возможности подачи воды на противопожарные нужды и для обеспечения водой жилых и общественных зданий. Водопровод запроектирован из полиэтиленовых напорных  труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001.В местах подключения установлены подземные камеры с размещением узлов учета.Сеть водопровода запроектирована кольцевая из полиэтиленовых труб Ø150мм, Ø100мм,  Ø50ммм. На сети установлены отключающие задвижки и пожарные гидратанты. Трубопроводы выполняются на контанктной сварке и свободных фланцах с формованным буртом. Трубопроводы укладываются на песчаную подушку толщиной 100мм на глубине 2,5-3,5м.При пересечении трубопроводов канализации и газопровода водопровод укладывается в металлических футлярах. Арматура и гидратанты располагаются в подземных, круглых колодцах из сборного железобетона Ø1500 и Ø2000мм. Условия прокладки трубопроводов благоприятные- в основании залегают супеси и пески, уровень грунтовых вод находится на глубине 4,8м.

3.2.3 Ярковский сельсовет (с.Новошилово):

1) Характеристика действующей системы

Водоснабжение с. Шилово осуществляется от трех водозаборных скважин (в том числе одна резервная) глубиной до 90 м с фактическим дебитом по 10 м3/час. Одна скважина находиться на западной стороне села, вторая в восточной части села, третья – на ул.Рябиновая. Скважины пробурены соответственно в 1979, 1981 и в 1991 г.      Скважины оборудованы насосами марки ЭУВ 6-10-80. Над скважинами имеются павильоны, рядом с которыми установлены водонапорные башни с емкостью бака 25 куб.м. и высотой опоры 12 м. Ограждение зон санитарной охраны вокруг существующих водозаборных скважин отсутствует. Насосные станции и водонапорные башни находятся в работоспособном состоянии.

2) Проблемы

Водопроводная сеть не закольцована, проложена из труб разных материалов, разных диаметров и находятся на пределе работоспособности. Согласно протоколу исследования качества воды в водозаборной скважине вода не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по мутности и содержанию железа.

В связи с чем, планируется прокладка водопровода и устройство водоподготовки, позволяющей очищать воду до питьевого качества. Проектом не предусматривается изменение схемы водоснабжения.  Общая протяженность сети 1567 м.

Водопроводная сеть запроектирована из напорных полиэтиленовых труб низкого давления и стальных электросварных труб. Водопроводные колодцы выполняются из сборных железобетонных колец. Для пожаротушения предусмотрена установка из 11 пожарных гидрантов. Водозабор населением предусматривается из семи водозаборных колонок. На перспективу для индивидуального подключения жилых домов к водопроводной сети предусмотрена установка вентилей. Переходы под асфальтовыми дорогами предусмотрены закрытым способом. Трубопроводы прокладываются в стальном футляре. К пожарным гидрантам запроектировали съезды с дороги из щебня.

Трасса водопровода прокладывается по застроенной и свободной территории в сухих грунтах. На проектируемых участках в пределах санитарно-защитных полос санкционированные и самовольные источники загрязнений, выгребные ямы, приемники мусора и т.д. Для защиты водопровода от случайных источников загрязнений водопроводная сеть запроектирована из полиэтиленовых труб, не подверженных коррозии и имеющих значительный срок службы.

3.2.4 Каменский сельсовет (с. Каменка):

1) Характеристика действующей системы

На территории населенных пунктов Каменского сельсовета (поселки Восход, Советский, село Каменка) водоснабжение населения и объектов соцкультбыта осуществляется от артезианских скважин по централизованной системе водопроводов. Всего на территории в рабочем состоянии находятся 15 скважин, из них 5 муниципальные, 10 ведомственные. 9 водонапорных башен, из них 4 муниципальные. На одной скважине установлен частотный регулятор давления.

2) Проблемы

Система водопровода общей протяженностью около 20 км. построена в населенных пунктах в основном в  1980-х годах, около 50% сетей - металлические трубы различного диаметра, требующие замены. Системы механической и химической очистки (фильтрации) добываемых подземных вод не установлено ни на одном объекте. В виду физического износа металлических труб водопровода и, как следствие, частые порывы в сетях существует необходимость в их замене. В первую очередь необходимо заменить около 1200 метров водопровода на ПНД диаметром 75 мм. по ул.Титова, Ленина, Новая и около 160 метров от водонапорной башни до ул.Садовая в п.Восход. Необходима замена изношенного водопровода от скважины Военторга до ул.Светлая в п.Восход на трубу ПНД диаметром 75 мм., протяженностью около 200 метров. Для улучшения водоснабжения улиц Молодежная, Советская, Каменская в с.Каменка необходимо строительство нового водопровода диаметром 100 мм, протяженностью около 1000 метров.

3.2.5 Криводановский сельсовет (с. Криводановка):

1) Характеристика действующей системы

Системы водоснабжения являются частью инженерной инфраструктуры, совершенствование и расширение которой необходимо для поддержания экономического роста и экономической стабильности, улучшения экологического состояния, защиты здоровья жителей с. Криводановка.

Сети водоснабжения принадлежат муниципальной собственности Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и  переданы в хозяйственное ведение МУП «КТЭСИС».

ООО «Коммунал-сервис» является эксплуатирующей организацией с октября 2008 года на условиях договора аренды.

Протяженность трубопроводов водопровода составляет 17,7 км, из них более 12 км эксплуатируется более 30 лет, износ основных средств свыше 60 %.

Среднесуточный объем подаваемой ООО «Коммунал – сервис» воды составляет около 2200 куб. м.

2) Проблемы

Проблемой на текущий момент и перспективу в системе водоснабжения являются вопросы снижения аварийности за счет реконструкции старых инженерно-технических объектов для обеспечения устойчивой работы жизнеобеспечивающих систем и увеличения мощности системы водоснабжения.

Основной задачей инвестиционной программы Криводановского сельсовета является:

- обеспечение гарантированного и бесперебойного водоснабжения социальной и жилищной инфраструктуры;

- обеспечение возрастающих потребностей в водоснабжении для перспективы нового строительства;

- увеличение пропускной способности магистрального водопровода;

-  снижение  роста тарифов предприятий коммунального комплекса путем сокращения удельных затрат на оказание коммунальных услуг;

3.2.6 Морской сельсовет (с. Ленинское):

1) Характеристика действующей системы

Водоснабжение в с. Ленинское осуществляется путем отбора воды из подземных источников (5 артезианских скважин с  погружными насосами) в два расходных резервуара емкостью 100 куб.м. и 250 куб.м., с распределением перекачивающими насосами в разводящую сеть и в водонапорные башни (1 постоянной эксплуатации, 1 эксплуатируется в летний период).

Протяженность магистральных  водопроводных сетей в селе составляет 26,3 км.

2) Проблемы

Водопровод выполнен полипропиленовыми, асбестовыми, чугунными и стальными трубами, диаметром труб - 50-200 мм. Колодцы на врезках потребителей в магистральные трубы отсутствуют. Колодцы на ответвлениях магистральных труб требуют очистки, ремонта и замены запорной арматуры. Износ асбестовых и чугунных труб составляет 100%. Полипропиленовые трубы изготовлены из некачественного материала и постоянно рвутся. Трубы заросли отложениями, проржавели и значительно уменьшили свою пропускную способность.

Количество аварий составляет в среднем по 1 аварии на км сетей в год. Из-за не работающей запорной арматуры устранение каждой аварии требует остановки водоснабжения всего села.

Водоразборные колонки (20 штук) приведены в полную негодность, аппараты для водоразбора и пожарные гидранты требуют замены.

Над двумя скважинами отсутствуют павильоны.

Три насосные станции (павильоны над скважинами) требуют полной реконструкции, а именно: ремонта строений, ремонта электрооборудования, датчиков уровня, приборов учета, запорной арматуры, ремонта глубинных насосов, частичной замены труб, устройство ограждений.

Расходные резервуары требуют очистки от отложений, отсутствует автоматика минимального и максимального уровня воды.

Отсутствует станция водоочистки.

Кирпичная кладка башни «Рожновского» размыта, емкость не утеплена, дно емкости съедено коррозий и протекает.

Реконструкция разводящей водонапорной сети от водозабора не проводилась, в связи с чем, пропускная способность отходящих водопроводов не может обеспечивать в летний период водой все население.

Проблемными для муниципального образования на текущий момент и перспективу в области водоснабжения являются вопросы снижения аварийности объектов водоснабжения, улучшение качества услуги  за счет строительства новых и реконструкции старых инженерно-технических объектов для обеспечения устойчивой работы жизнеобеспечивающих систем.

Для решения проблем водоснабжения в с. Ленинское подготовлена ПСД и проведена вневедомственная экспертиза проекта на реконструкцию и строительство водопроводных сетей. В воде превышение ПДК по железу, марганцу и по мутности.

Острой проблемой в эксплуатации водозабора в с.Ленинское остается очистка воды с использованием жидкого хлора, что относит этот объект к потенциально-опасным. Поэтому, необходимо решать вопрос по переводу водозабора на безопасные хладореагенты. Для этого подготовлен проект по переводу обеззараживания воды на гипохлорит. Это позволит значительно улучшить экологическую обстановку и сократить количество работающих на водозаборе. В ближайшие годы необходимо реконструировать водоочистку для улучшения качества воды.

Согласно проекта производится укладка полиэтиленовых труб, устройство железобетонного водопровода, колодцев, установка гидрантов и устройства врезок для проведения водопровода.

Существенной проблемой системы водоснабжения Морского сельсовета является состояние водоразборных сооружений и очистки поднимаемой воды от железа и марганца.

Для оптимизации водоснабжения предоставляется разумное решение – провести реконструкции существующей системы водоснабжения, путем реконструкция водонапорной башни с заменой на установку водоснабжения с частотным регулированием, устройства павильона скважины, устройства станции водоочистки и заменой глубинных насосов, а также модернизацию водопроводных трасс муниципального образования с применением изделий, произведенных согласно ГОСТ 30732-2006 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия" (металлические трубы на трубы из пенополиуретана), в целях улучшения качества подаваемой воды, а также увеличения пропускной способности водопроводов в связи с увеличением объема потребления воды вновь подключаемых в сетям потребителей.

Проблема связана с планируемым увеличение количества реализуемого объема воды в связи с подключениям к сети новых потребителей.

За 2011-2013 год планируется подсоединение к централизованным сетям водоснабжения 60 домовладений (до 20 домовладений в год), общей площадью 3,6 тыс.кв.м. Заявленная мощность потребления воды – 1,5 куб.м./чел./мес.

Общий объем планируемой величины необходимой подключаемой нагрузки системы водоснабжения составляет 4,320 тыс.куб.м воды.

Расчетная заявленная нагрузка системы водоснабжения новых объектов потребления - составляет 0,164 куб.м. в час.

Инвестиционная программа по модернизации системы водоснабжения МУП «ДЗ ЖКЗ с. Ленинское» Морского сельсовета Новосибирского района направлена на осуществление необходимых мероприятий по реконструкцию (обновление) системы централизованного водоснабжения, сокращения потерь воды в сетях, по увеличению мощности и пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения водоснабжения для качественного обеспечения водой обслуживаемого жилого, социального  и производственных фондов, расположенных на территории муниципального образования и возможности присоединения к сетям новых потребителей.

3.2.7 Новолуговской сельсовет (д. Издревая):

1) Характеристика действующей системы

Система водоснабжения обеспечивается услугами МУП «Память».

Система водоснабжения Новолуговского сельсовета в д. Издревая представлена в следующем виде: Водоснабжение осуществляется из артезианских скважин в кол-ве 4 шт. (Издревая-2, Новолуговое-2). Протяженнность водопроводных сетей по муниципальному образованию составляет 4,8 км.

Забор воды происходит гидроаккумуляторной станцией непосредственно в жилые дома и в общественные и производственные здания (школа, клуб и др.).

Общая численность жителей составляет 630 чел.

2) Проблемы

В связи с высокой изношенностью сетей  (более 30 лет срок эксплуатации) периодически происходят порывы на трассе. Трубопроводы заросли отложениями, проржавели и значительно уменьшили свою пропускную способность.

Количество аварий составляет в среднем по 1 аварии на 0,5 км сетей в год.

Для оптимизации водоснабжения предоставляется разумное решение –модернизация водопроводных трасс муниципального образования с применением изделий, произведенных согласно ГОСТ 30732-2006 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия" (металлические трубы на трубы из пенополиуретана) для улучшения качества подаваемой воды, а также увеличения пропускной способности водопроводов.

3.2.8 Плотниковский сельсовет (с. Жеребцово, с. Плотниково):

- Характеристика действующей системы

Услуги водоснабжения в Плотниковском сельсовете оказывает МУП ДЕЗ ЖКХ «Плотниковское».

Водоснабжение в с. Жеребцово и с. Плотниково осуществляется путем отбора воды из водозаборных скважин в водонапорные башни.

В с.Плотниково водозаборная скважина общей мощностью 16 м.3/час без очистных сооружений.

2) Проблемы

Протяженность магистральных  водопроводных сетей в селе составляет 8,5 км. Износ труб 100 %. Трубы заросли отложениями, проржавели и значительно уменьшили свою пропускную способность.

В с. Жеребцово водозаборная скважина общей мощностью 6,5 м.3/час без очистных сооружений.

Протяженность магистральных  водопроводных сетей в селе составляет 3,6 км. Износ труб 100 %. Трубы заросли отложениями, проржавели и значительно уменьшили свою пропускную способность.

По причине высокой изношенности сетей систематически происходят аварии.

Проблемными для муниципального образования на текущий момент и перспективу в области водоснабжения являются вопросы снижения аварийности объектов водоснабжения для обеспечения устойчивой работы жизнеобеспечивающих систем.

Для оптимизации водоснабжения предоставляется разумное решение –модернизация водопроводных трасс муниципального образования с применением изделий, произведенных согласно ГОСТ 30732-2006 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия" (металлические трубы на трубы из пенополиуретана) для улучшения качества подаваемой воды, а также увеличения пропускной способности водопроводов.

3.2.9 Раздольненский сельсовет (с. Раздольное):

1) Характеристика действующей системы

Услуги водоснабжения в Раздольненском  сельсовете оказывает МУП «КТЦ».

Износ труб 85-90 %. Год постройки 1970. Трубы заросли отложениями, проржавели и значительно уменьшили свою пропускную способность.

2) Проблемы

По причине высокой изношенности сетей систематически происходят аварии.

Проблемными для муниципального образования на текущий момент и перспективу в области водоснабжения являются вопросы снижения аварийности объектов водоснабжения для обеспечения устойчивой работы жизнеобеспечивающих систем.

Для оптимизации водоснабжения предоставляется разумное решение –модернизация водопроводных трасс муниципального образования с применением изделий, произведенных согласно ГОСТ 30732-2006 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия" (металлические трубы на трубы из пенополиуретана) для улучшения качества подаваемой воды, а также увеличения пропускной способности водопроводов.

3.2.10 Краснообский постсовет:

1) Характеристика действующей системы

Общая численность проживающих в муниципальном образовании -17600 человек.

Водоснабжение осуществляется от Левобережного водозабора через сети МУП «Горводоканал», далее по сетям МУП ЖКХ «Кравнообск» до объектов. Диаметры водопроводных сетей от 50 до 400мм.

Общая протяженность сетей 29,8 км.

2) Проблемы

Сети состоят из металлических труб, частично заменены на пластмассовые -2%. Износ сетей более 35 лет, подвержены активной коррозии и отложениям.

Для оптимизации водоснабжения предоставляется разумное решение –модернизация водопроводных трасс муниципального образования с применением изделий, произведенных согласно ГОСТ 30732-2006 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия" (металлические трубы на трубы из пенополиуретана) для улучшения качества подаваемой воды, а также увеличения пропускной способности водопроводов.

3.2.11 Кубовинский сельсовет (с.Сосновское):

1) Характеристика действующей системы

Система водоснабжения МУП ЖКХ «Сосновское» включает в себя два населенных пункта – с. Сосновское и п. Степной.

Водоснабжение в населенных пунктах осуществляется путем отбора воды из подземных источников шестью артезианскими скважинами с дебитом воды от 2,0 до 23 куб.м./час.

Поднятая вода подается в водонапорные башни поселений объемом от 12 до 20 куб.м.

Водонапорные сети, общей протяженностью 9,1 км, диаметром труб из стали и пластика от 40 до 100 мм в населенных пунктах не закольцованы. Объем водопользования из подземных источников для хозяйственно- питьевых нужд за 2009 год составил 58,1 тыс.куб.м.

2) Проблемы

Острой проблемой действующего комплекса системы водоснабжения является изношенность практически всех ее сооружений и оборудования.

Из планового объема реализуемой потребителям воды на 2010 годв объеме 62,2 тыс.куб.м., населению отпускается 51,1 тыс.куб.м. (82,2%), реализуется бюджетным организациям 3,1 тыс.куб.м. (5%), прочим потребителям 8,0 тыс.куб.м. (12,8%).

Проблемными на текущий момент являются вопросы аварийности сетей водоснабжения.

Для решения этой проблемы принято решение снизить аварийность за счет строительства новых сетей.

Для оптимизации водоснабжения предоставляется разумное решение –модернизация водопроводных трасс муниципального образования с применением изделий, произведенных согласно ГОСТ 30732-2006 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия" (металлические трубы на трубы из пенополиуретана) для улучшения качества подаваемой воды, а также увеличения пропускной способности водопроводов.

3.3 Водоотведение

3.3.1 Барышевский сельсовет (с. Барышево):

- Характеристика действующей системы

На территории с.Барышево и п.Двуречье имеется 2-е централизованных   системы  канализации. Протяженность канализационных сетей  22,5 км.

Все сточные воды от жилой застройки  и промпредприятий системой уличных самотечных-коллекторов  передаются в главный коллектор  ДУ-273мм, а из него в КНС, где проходят предварительную очистку от бытового и строительного мусора.

В с.Барышево 1 КНС, в п.Двуречье  2 КНС.

От КНС стоки моноблочными насосами по металлическим напорным коллекторам транспортируются в камеру гашения станции КНС ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор». Своих очистных сооружений нет.

Плановый объем  отведения стоков на 2010 год  в объеме 396,8 тыс.куб.м , из них от населения 356,1 тыс.куб.м (89,7%),  от бюджетных организаций  12,8тыс.куб.м (3,2%),  от прочих потребителей 27,9 тыс.куб.м (7,1%).

Обслуживается 3967 человек.

2) Проблемы

В настоящее  время система канализации п.Двуречье находится в неудовлетворительном состоянии, ремонта требует  и самотечный коллектор и  металлическая  напорная канализация .

Число аварий на канализационном коллекторе с.Барышево:

2007г - 8 аварий устранены силами МУП «Барышевская ДЕЗ ЖКУ»

2008г - 6 аварий устранены силами МУП «Барышевская ДЕЗ ЖКУ»

2009г - 6 аварий устранены силами МУП «Барышевская ДЕЗ ЖКУ»

С сентября по декабрь 2009г произошло 10 аварий .

За 1 квартал 2010г 1 авария

Балансовая стоимость основных фондов  634,3 тыс.руб. , в т.ч. сети 491,8тыс.руб. , начисленный износ 139,1 тыс.руб. или 22%.Средний процент амортизационных отчислений 7,3%.

Проблемными на текущий момент в области водоотведения являются вопросы снижения аварийности за счет реконструкции  старых инженерно-технических объектов для обеспечения устойчивой работы жизнеобеспечивающих систем.

4. План технических мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических характеристик (мощность, производительность, надежность, долговечность, экономичность, ремонтопригодность, условия обслуживания и безопасности и иные характеристики) систем коммунальной инфраструктуры Новосибирского района.

4.1 Теплоснабжение:

| Год | Мероприятия |
| --- | --- |
| 2010 | Реконструкция котельной в с. Ленинское Морского сельсовета. |
|  | Реконструкция угольной котельной по ул. Набережная №1 Мочищенского сельсовета. |
|  | Завершение строительства газовой транспортной модульной котельной для школы №24 в с.Марусино Криводановского сельсовета. |
|  | Реконструкция и строительство объектов системы теплоснабжения МО Станционного сельсовета: Реконструкция котельной по ул. Путейский тупик 1А с модернизацией вспомогательного оборудования Реконструкция котельной по ул. Школьная 60А с модернизацией вспомогательного оборудования Реконструкция котельной по ул. Геологическая 5А с модернизацией вспомогательного оборудования Реконструкция теплотрассы по ул. Линейная Строительство теплотрассы от школьной котельной до котельной амбулатории |
| 2011 | Реконструкция котельной №3 в с.Барышево Барышевского сельсовета «Опытный завод». |
|  | Реконструкция котельной в п. Железнодорожный Березовского сельсовета. |
|  | Реконструкция котельной в с. Береговое Боровского сельсовета. |
|  | Реконструкция ЦТП в п. Элитный Мичуринского сельсовета. |
|  | Реконструкция угольной котельной в с. Раздольное Раздольненского сельсовета. |
|  | Реконструкция котельной «школа №18» Станционного сельсовета. |
|  | Реконструкция газовой котельной в п.Садовый Станционного сельсовета. |
| 2012 | Реконструкция котельной в с. Березовка Березовского сельсовета. |
|  | Замена аварийных участков тепловых сетей в Боровском сельсовете. |
|  | Реконструкция тепловых сетей с заменой аварийных участков п. Красный Яр Кубовинского сельсовета. |
|  | Реконструкция угольной котельной в п. Приобский Кудряшовского сельсовета. |
|  | Реконструкция ЦТП в п. Элитный Мичуринского сельсовета. |
|  | Прокладка на ст. Мочище Станционного сельсовета новых и замена существующих тепловых сетей от котельной «Школа № 18» до здания «Дом Культуры». |
|  | Реконструкция тепловых сетей в п.Садовый Станционного сельсовета. |
|  | Реконструкция угольной котельной в «ДОС» в с. Ярково Ярковского сельсовета. |
| 2013 | Строительство теплотрассы между тепловыми сетями котельных № 3 и № 2 Барышевского сельсовета |
|  | Замена аварийных участков тепловых в с. Березовка, п. Железнодорожный Березовского сельсовета. |
|  | Замена аварийных участков тепловых сетей в с.Сосновка Кубовинского сельсовета. |
|  | Замена аварийных участков тепловых сетей в п. Элитный Мичуринский сельсовет. |
|  | Замена аварийных изношенных участков тепловых сетей от котельной «Геолого-разведочная партия» (ГРП) на ст. Мочище Станционного сельсовета. |
|  | Реконструкция тепловых сетей в п.Садовый Станционного сельсовета по ул.Совхозная, Садовая, Магистральная. |
|  | Замена изношенных участков тепловой сети в с. Толмачево Толмаческого сельсовета. |

4.2 Водоснабжение:

| Год | Мероприятия |
| --- | --- |
| 2010 | 1. Строительство объектов водоснабжения в п. Приобский Кудряшовского сельсовета с участием средств Федерального бюджета. |
|  | Строительство объектов водоснабжения с.Новошилово Ярковского сельсовета. |
| 2011 | Строительство объектов водоснабжения в с. Верх-Тула Верх-Тулинского сельсовета. |
| 2012 | Строительство объектов водоснабжения в с. Верх-Тула Верх-Тулинского сельсовета. |
|  | Строительство объектов водоснабжения с.Каменка Каменского сельсовета. |
|  | Строительство объектов водоснабжения с. Криводановка Криводановского сельсовета. |
|  | Прокладка новых или замена существующих водопроводных сетей в Морском сельсовете. |
|  | Замена аварийных участков металлических водопроводов в д. Издревая Новолуговского сельсовета. |
|  | Замена аварийных металлических водопроводов в с. Жеребцово Плотниковского сельсовета. |
|  | Реконструкция водонасосной станции в Раздольненском сельсовете. |
|  | Прокладка новых или замена действующих металлических водопроводных сетей с. Толмачево Толмачевского сельсовета , с. Красноглинное. |
| 2013 | Замена аварийных участков водопроводных сетей в Боровском сельсовете. |
|  | Строительство объектов водоснабжения с.Каменка Каменского сельсовета. |
|  | Замена аварийных участков водопроводных сетей в Краснообском постсовете. |
|  | Строительство объектов водоснабжения с. Криводановка Криводановского сельсовета. |
|  | Прокладка новых или замена существующих водопроводных сетей в Морском сельсовете. |
|  | Замена аварийных участков металлических водопроводов в д. Издревая Новолуговского сельсовета. |
|  | Замена аварийных металлических водопроводов в с. Плотниково Плотниковского сельсовета. |
|  | Замена аварийных участков водопроводов в Раздольненском сельском совете. |
|  | Прокладка новых или замена действующих металлических водопроводных в с. Толмачево, с. Красноглинное Толмаческого сельсовета. |
|  | Прокладка новых или капитальный ремонт действующих металлических водопроводных Ярковского сельсовета. |

4.3 Водоотведение:

| Год | Мероприятия |
| --- | --- |
| 2011 | Замена изношенных участков металлической напорной канализации в Барышевском сельсовете. |

5. Сводная таблица  мероприятий и финансовых потребностей, направленных на модернизацию ЖКК Новосибирского района

| № п/п | Наименование предприятия / адрес объекта | Ед. изм. | Объемные показатели | Финансовые показатели, тыс.руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. |  |  |  | Источники финансирования на 2010 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Заемные средства СП (возврат за счет надбавки к тарифу) | Заемные средства СП (возврат за счет платы за подключение к системе) | Средства МО | Средства РФ и СРФ | Средства Фонда МиР ЖКХ |
| 1. Проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Морской сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция котельной в с. Ленинское Морского сельсовета. | шт | 1 | 2 782,0 | 2 782,0 |  |  |  | 939,3 | 0 | 173,5 | 0 | 1669,2 |
|  | Мочищенский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция угольной котельной по ул. Набережная №1 Мочищенского сельсовета. | шт | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  | 800 |  | 1200 |
|  | Криводановский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Завершение строительства газовой транспортной модульной котельной для школы №24 в с.Марусино Криводановского сельсовета. | шт | 1 | 4101,9 | 4101,9 |  |  |  | 0 | 0 | 1320 | 0 | 2781,9 |
|  | Станционный сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Реконструкция котельной по ул. Школьная 60А с модернизацией вспомогательного оборудования | шт | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  | 0 | 0 | 1000 |  | 1500 |
|  | Итого по теплоснабжению |  |  | 11 383,9 | 11 383,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 939,3 | 0,0 | 3 293,5 | 0,0 | 7 151,1 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кудряшовский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство объектов водоснабжения в п. Приобский Кудряшовского сельсовета с участием средств Федерального бюджета. | м |  | 31799,5 | 9000 | 10913,7 | 8642,9 | 478,7 | 0 | 585 | 450 | 2565 | 5400 |
|  | Ярковский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство объектов водоснабжения с.Новошилово Ярковского сельсовета | шт | 1 | 8500,9 | 8500,9 |  |  |  | 599,6 | 0 | 425 | 0 | 7476,3 |
|  | Итого по водоснабжению |  |  | 40300,4 | 17500,9 | 10913,7 | 8642,9 | 478,7 | 599,6 | 585 | 875 | 2565 | 12876,3 |
|  | Всего по программе |  |  | 51 684,3 | 28 884,8 | 10 913,7 | 8 642,9 | 478,7 | 1 538,9 | 585,0 | 4 168,5 | 2 565,0 | 20 027,4 |